| Royaume du Maroc Ministère de L’intérieur Préfecture de Salé Commune de Salé Direction Générale des Services |  |
| --- | --- |

BUDGET D’EQUIPEMENT

CHAPITRE                     	:

ARTICLE                    	:

PROJET                          	:

LIGNE BUDGETAIRE :

MARCHE N° 42 /CS/2019

TRAVAUX  D’AMENAGEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC

(Route de Meknès)

C.P.S

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE  DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES  AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICE.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICE

ARTICLE 10 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 16: RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 18: APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 20 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 21 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 23 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 26 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 27 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 28 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES  ETRANGERS NON

RESIDENTS AU MAROC

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 35 : PLANS DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS  TECHNIQUES

ARTICLE 36. PRÉAMBULE

ARTICLE 37. CADRE NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE EN VIGUEUR

ARTICLE 38. SITUATION DES TRAVAUX :

ARTICLE 39. NATURE DES TRAVAUX

ARTICLE 40. DÉFINITION DES PRESTATIONS

ARTICLE 41. CONDITIONS À RESPECTER PAR L’ENTREPRISE (CRITÈRES DISCRIMINANTS):

ARTICLE 42. PRESCRIPTIONS COMMUNES

ARTICLE 43. EXÉCUTIONS DES TRAVAUX

ARTICLE 44. ESSAIS

ARTICLE 45. CERTIFICATS ET RAPPORTS D’ESSAIS EXIGÉS

ARTICLE 46. FABRICATION, ROBUSTESSE ET GARANTIE DU MATÉRIEL

ARTICLE 47.  LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS

CHAPITRE III : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 48 : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 49 : BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

LA COMMUNE DE SALE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DESIGNE CI-APRES PAR L’ADMINISTRATION OU LE MAITRE D’OUVRAGE.

D’autre part

Et

- Cas d’une personne morale

La société …………………………………………………….représentée par M :…………………. ..

………………………………………………………qualité ……………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°………………………..……………………….

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..………….…….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………..................

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)……………………………………………………………………………..

ouvert auprès de ……… ….....…………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D’autre part

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

# CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement d’éclairage public (Route de Meknès)

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

Ces travaux  seront    exécutés   pour   le   compte  de  la  Commune de Salé représentée  par son  Président,  agissant  en  qualité d ordonnateur

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché consistent en la réalisation :

- Fourniture et pose des modules à LED ;

- Fourniture et pose des embases décorative en fonte;

- Fourniture, pose et raccordement de plaques à borne;

- Fourniture et pose d’un ensemble d’éclairage public en fonte ;

- Fourniture et pose de mât d’éclairage en acier galvanisé peint ;

- Fourniture,  pose et raccordement de projecteur d’éclairage à LED.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles  énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) :

- L’acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T), approuvé par  le Décret n° 2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite par l’article 27 du décret n°2-12-349, ceux qui prévalent dans l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- Dahir N°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique  n°113.14 relatif aux communes.

- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables aux marchés.

- Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publique.

- La loi N°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

-  Décret N° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

- Dahir N°2-14-272 du 14 Mai 2014 relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Dahir N°1-85-347 de la 10/12/1986 portante promulgation de la loi 30-85 relative à la TVA.

- Dahir N°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires aux soumissionnaires adjudicataires des marchés publics.

- Arrêté du 1er Ministre N°3-202-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°1874-13 du 09 Moharrem 1435 (13 Novembre 2013) pris en application de l’article 160 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Arrêté du Ministre de l’intérieur N°3573-13 du 6 Safar 1435 (10 Décembre 2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et communes.

- La circulaire 1/61/SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre; notamment le Décret N°2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985).

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Conformément  aux  dispositions  des  articles  33  et  153  du  décret  n°  2.12-349,  le  présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par le président de la commune de Salé.

L’approbation du marché  doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas ou le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du Décret n°2.12.349, le délai d’approbation ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusée de réception, par fax confirmé ou par tout moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage.

En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAG-T Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur ,par ordre de service ,contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du CCAG-T ,et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

Les personnes intervenantes dans le présent marché sont :

- Monsieur le Président de la commune de Salé en tant que ordonnateur et représentant du maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le président de la commune de Salé ;

2°) Au cours de l’exécution du  marché, les documents cités à l’article 8 de la loi  112-13 peuvent être requis au maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3°) les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loin n° 112-13

4°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

5) Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la  mention " exemplaire unique" dûment signée et indiquant que la dite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

6) Les frais de timbre d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que «l’exemplaire unique» remis au prestataire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

- L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaitre au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification qui lui est faite de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret N°2-12-349 précité.

Faute par lui d’avoir satisfait à cet obligation, toute les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faite au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

- En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 10 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

Le suivi de l’exécution du marché est confié au chef de la  Division des travaux et aménagement urbain de la Commune. La qualité de cette personne sera notifiée à l’entrepreneur.

Les taches dévolues par le maître d’ouvrage aux  personnes chargées du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sont :

- Le suivi et l’encadrement technique de l’entreprise durant toute la période du marché ;

- La réception des travaux réalisés ;

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Si l’entrepreneur envisage se sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous -traiter

- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché ;

-Une copie certifiée conforme du contrat de sous- traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous- traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir La fourniture et la pose de module à LED et drivers.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 158 de décret précité n°2-12-349.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

- ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

Conformément aux dispositions de l’article 08 du CCAGT, L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de Quatre (04) Mois, à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux.

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de recollement.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail et ce conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

En application  l’arrêté  du  premier  Ministre n° 3-302-15 du 15  Safar 1437 (27 Novembre 2015)  fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés des travaux, le montant des travaux exécutés sera révisé par l’application de la formule suivante:

P = Po x { 0.15 + 0.85x (BAT3/BAT3o)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

BAT3 : index pour les travaux d’électricité..

Ces index sont publiés par le Ministère des équipements.

Le   résultat   final  de   révision  des  prix  est  arrêté  à  la  quatrième décimale. Pour  les  calculs  intermédiaires, les  résultats des rapports sont arrêtés à la quatrième décimale.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatées par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du  cautionnement provisoire du présent marché est fixé à  100.000,00  (Cent mille) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis à la Commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le cautionnement définitif est  restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG travaux, ou la caution qui le remplace est libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dés la signature du P.V de la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 16: : RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 16 du CCAGT, La retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10%) du montant du chaque acompte, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande de l’entrepreneur par une caution personnel et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle sera restituée à la suite d’une main levée délivrée par la Maître d’ouvrage dés la signature du P.V de la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait à toute ses obligation conformément à l’article 64 du CCAGT.

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T  à savoir celles se rapportant :

- aux véhicules automobiles  utilisés sur le chantier;

- aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;

- à la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,

- aux dommages à l'ouvrage

- aux tous risques de chantier

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage, copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les lois et réglementation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 20: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T.

ARTICLE 21 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du CCAG-T.

- ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter strictement les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T

- Le chantier doit être, avant tout commencement, approvisionné en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. En outre, l’entrepreneur doit faire une gestion de sorte à ne pas avoir des attentes à défaut de matériaux (faire des commandes à temps). Ces matériaux doivent être stockés de telle façon à ne pas gêner les riverains et les usagers ni perturber la circulation sur les voies avoisinants le lieu des travaux.

- Il doit assurer le gardiennage et le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 23: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Conformément à l’article 42 du CCAGT, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine.

ARTICLE 24 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 25 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T

le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements

mis à la disposition de l’entrepreneur est de dix (10) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur

ARTICLE 26: DELAI  DE GARANTIE

Conformément aux stipulations de l’article 75 du CCAG-Travaux, Le délai de garantie est fixé à  douze (12) mois à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 27 : MODALITES DE REGLEMENT

Il se fait application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 64 et 68 de CCAG-T. Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie et des pénalités de retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire ouvert au nom du concurrent indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 28 : PENALITES POUR RETARD

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-travaux.

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché majoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %)  du montant du marché majoré éventuellement par  l’augmentation dans la masse des travaux et des prestations supplémentaires.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

- ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

- ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

- Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

- ARTICLE 31 : : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un évènement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige : 30 cm

- La pluie : 60 mm

- Le vent : 60 km /h

- Le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter

- ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52, 58, 65, 70, 79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 33: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 26 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

- L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution

- Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 34  : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81, 82 et 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents de Rabat - Salé.

- ARTICLE 35: PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution du marché, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage six tirages du plan de recollement figurant les travaux exécutés repérés par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections et autres caractéristiques, et un support informatique.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lord de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (un pour cent) du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 36. Préambule

Le présent cahier défini les spécifications des matériaux et matériels, les conditions d’exécution des travaux d’éclairage conformément aux conditions du présent cahier des charges et aux directives normatives et réglementaires à respecter (Ex : Normes EN 13201et NFC 15/105).

Article 37. Cadre normatif et réglementaire en vigueur

Le présent cahier des clauses techniques particulières défini les spécifications des matériaux et matériels ainsi que les conditions d’exécution des travaux d’éclairage conformément aux directives normatives et réglementaires à respecter et en particulier celles rappelées ci-dessous:

37-1. Normes photométriques

| Référence | Normes Marocaines | Désignation |
| --- | --- | --- |
| CEN/TR 13201-1 | NM CEN/TR 13201-1 | Sélection des classes d’éclairage |
| CEN/TR 13201-2 | NM EN 13201-2 | Prescriptions Ou Exigences de performances |
| CEN/TR 13201-3 | NM EN 13201-3 | Calcul des performances |
| CEN/TR 13201-4 | NM EN 13201-4 | Méthodes de mesure des performances photométriques des installations |

37-2. Règles de l’art :

| Référence | Indice de classement | Désignation |
| --- | --- | --- |
| UTE C 15-105 |  | Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection |
| UTE C 15-520 |  | Installations électriques à basse tension-Guide pratique : canalisations- mode de pose- connexions |
| UTE C70-201- EN 55015 et EN 61000 |  | Equipements de la route-équipements électriques et électroniques fixes, permanents ou temporaires-compatibilité électromagnétique |
| UTE C 17-205 |  | Détermination des caractéristiques des installations d’éclairage public |
| NF T 36-001 |  | Garantie de bonne tenue d’un revêtement par produit de peinture |
| NF C 71.000 |  | Règles générales et généralités sur les essais |

37-3. Normes de fabrication :

| Référence | Code de la norme Marocaine | Titre Ou Désignation |
| --- | --- | --- |
| Marquage CE |  |  |
| Construction électrique |  |  |
| NF EN 61140 |  | Matériel électrique BT – Protection contre les chocs électriques |
| NF EN 60529 |  | Degrés de protection procurés par les enveloppes, code IP |
| NF EN 62262 |  | Degrés de protection procurés par les enveloppes, code IK |
| Luminaires |  |  |
| NF EN 60598, NF C 71.003 et 71.005 |  | Luminaires (Indice de classement,……..) |
| NF C 71.110 et 71.112 et additifs |  | Appareils d’éclairage électriques et accessoires |
| NF EN 60598-2-3 | NM 06.7.083/2003 | Règles particulières- Luminaires d’éclairage public |
| NF C 20-010 |  | Règles communes aux matériels électriques- Degrés de protection procurés par les enveloppes |
| NF C 32-102-4 |  | Conducteurs isolés au caoutchouc de tension assignée 450/750V – Câbles souples |

Article 38. Situation des travaux :

Le site objet du présent marché et qui est concerné par les travaux se situent dans le territoire de la Commune de Salé au lieu suivant :

- Route de Meknès

Article 39. Nature des travaux

- L’entreprise doit faire offre de fournir, placer et mettre en service des modules à LED y compris drivers, ensemble d'éclairage public en fonte ; embase ; plaques à borne ;  mât d’éclairage en acier galvanisé peint  et projecteur d'éclairage public à LED

Article 40. Définition des prestations

L’entreprise devra pour l’ensemble des sites à éclairer :

- Fournir les schémas des installations

- Chiffrer le coût du matériel de chaque installation

- Valider les conceptions avec  des logiciels appropriés.

Article 41. Conditions à respecter par l’entreprise (Critères discriminants):

L’entreprise sera tenue de fournir un matériel garantissant le respect des conditions et/ou règles de construction précisées  dans la définition et description des prix

Article 42. Prescriptions communes

42-1. Note de calculs

L’effet du vent et des vibrations ainsi que toutes les contraintes dans le candélabre équipé sont calculées aux points critiques, notamment :

- raccord fût/crosse ou fût/rehausse,

- niveau de la ou des portes,

- niveau du sol.

La note de calcul justificative est fournie par l’entreprise à SALA NOOR.

42-2. Conditions de fonctionnement

Les sites à éclairer se trouvent dans un environnement particulièrement agressif :

- Au bord de mer et à salinité modérée  (catégorie de corrosivité élevée C4 à C5)

- Plage de température= -40 à 70 °C

- Plage d’humidité = 10 à 95%

Article 43. Exécutions des travaux

43-1. Prescriptions générales

Tous les plans et les notes de calculs nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par l'Entrepreneur 3 jours avant la construction des éléments correspondants. Ces notes comprennent tous les schémas nécessaires et en particulier :

- les tableaux des valeurs ponctuelles des éclairements relevées à la mise en service,

43-2. Notices techniques - Notices d'exploitation

L'Entrepreneur établit une fiche technique par élément et remet à SALA NOOR, à la date de la réception, les notices techniques et d'exploitation décrivant d'une part les caractéristiques détaillées (techniques et technologiques) de chacun des équipements et, d'autre part les caractéristiques d'exploitation (modes opératoires, commandes, ordres, sécurités, consignes d'exploitation).

Article 44. Essais

Mesures photométriques Il est demandé à l'Entrepreneur d'effectuer des mesures photométriques. (Vérification au luxmètre des niveaux d'éclairement).

Article 45. Certificats et rapports d’essais exigés

Certificats et/ou rapports d'essais à délivrer par des laboratoires, bureaux d’études ou organismes accrédités :

- De compatibilités réglementaires aux Normes NF EN 60598 pour les luminaires

  - Photométriques (flux, distribution photométrique, rendement, flux livré à l’atmosphère,

lm/w, IRC,

  - De dosages colorimétriques (Température de couleur, SDMC, maintien du flux

L90/B10 à partir de 65000h minimum, risque photobiologique)

  - D'étanchéité (IP)

  - De chocs (IK)

  - Classe électriques

- De garantie sur le matériel pendant la durée de garantie pour remplacer ou réparer à ses frais le matériel défaillant

- D’assurance sur le produit durant la période de garantie fournis à l’entreprise prestataire de service.

Article 46. Fabrication, robustesse et garantie du matériel

Tout le matériel objet de cet appel d’offre (luminaires et projecteurs à LED) doit être conçu et fabriqué exclusivement par des entreprises renommées dans leurs domaines, leaders sur leurs marchés.

Tous les éléments mécaniques, électriques et électronique composant ce matériel doivent être testés par bureaux et/ou organismes de contrôle qualifiés qui vérifient et attestent de la perfection du produit.

Article 47.  Liste non exhaustive des documents

Les documents suivants devront être fournis à SALA NOOR par l’entreprise :

- Les résultats des études photométriques, électriques (de chute de tension) et énergétiques

- La répartition photométrique / courbes isolux des luminaires choisis

- La fiche technique des luminaires à LED

- Les certificats de garantie des producteurs et/ou fournisseurs des matériels;

- Les certificats d’éssais des laboratoires et bureaux d’études sur les matériels

CHAPITRE III

DEFINITION ET DESCRIPTION DES PRIX

ARTICLE 48 :   CONSISTANCE ET DÉFINITION   DES   PRIX

PRIX N°1 : Fourniture et pose de module à LED de puissance 40 W,

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’un module à LED,  Asymétrique large  IP 67 ;  ≥ 140 lm/W y compris protection électrique, drivers IP67 et raccord de fixation en cuivre.

Module LED :

Les modules LED doivent être identifiables de façon univoque et claire. Le marquage des modules LED doit être conforme aux exigences des normes CEI 62031 et CEI 62717. Le marquage des modules LED reprendra au minimum :

- Nom du fabricant

- Pays de fabrication

- Référence du module donnée par le fabricant

- La varistance (la protection surcharge en provenance de la terre)

Le soumissionnaire doit présenter avec son offre les certificats justifiant les tests et essais suivant :

- Certificat de conformité CE

- Certificat d’origine

- Certificat de Garantie

- Certificat IK

- Certificat IP

- Certificat de protection surcharge

- Certificat Classe I ou Classe II

Caractéristiques techniques

- Module  à LED pour l'installation dans les luminaires

- 16 LED haute puissance très efficaces, connectés en série

- Degré de protection IP67  / IK05

- Poids: 0,37 kg

- câbles de connexion préfabriqués pour les luminaires de classe II, longueur: 500 mm

- Conception pour une gestion thermique optimale

- Classe de protection ESD 2

- Protection contre les surtensions: 4 kV

Consignes de sécurité et d'installation

- L'installation doit être conforme aux réglementations et normes en vigueur

- Les modules LED sont destinés à être utilisés fourni dans un boîtier ou une lampe

- Les modules intégrés à LED avec tous les composants ne doivent pas être exposé à des contraintes mécaniques:

- Eviter le cisaillement et l'assemblage lors de l'assemblage et de l'assemblage

- Forces de pression sur l'optique dû à une charge de vibration supérieure à 2 kHz, 40 G

- Les modules ne doivent pas être scellés hermétiquement dans des boîtiers.

- Les modules doivent être fixés à l'aide de quatre vis (M4) sur une surface thermo conductrice.

- Lors de l'installation du module dans un luminaire, les câbles de connexion ne doivent pas coincés entre le corps du luminaire / dissipateur de chaleur et le module LED.

- Un fonctionnement sûr n'est possible qu'avec des sources de courant constant externes

- Pour le fonctionnement, des pilotes à courant constant doivent être utilisés, pour lesquels les mesures de protection suivantes doivent être garanties:

- Protection de court-circuit

- Protection contre les surcharges

- Protection contre la surchauffe

- Une attention particulière à la polarité correcte des câbles de raccordement lors de la mise en service. Une mauvaise polarité peut détruire les modules.

- Faites attention à la puissance maximale de l'alimentation disponible.

- Pour une utilisation optimale de la source de courant constant utilisée, les modules ne peuvent être connectés qu'en série, le nombre de modules étant limité par la somme des tensions.

Si la somme des tensions directes dépasse la plage admissible au toucher, les consignes de sécurité selon EN 60598 doivent être respectées.

- Les distances d'isolement et les lignes de fuite sont conçues pour des tensions de travail jusqu'à 250 V DC (selon EN 62031 / EN 60598).

- Respectez les mesures de protection standard contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la manipulation et de l'installation des modules LED. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les LED.

- Pour un fonctionnement sans problème, il faut s'assurer que les limites de température spécifiées aux points tc et tp ("Durée de vie") sont respectées (mesure conforme à la norme EN 60598-1). Des mesures doivent être prises pour dissiper la chaleur du module LED dans l'environnement afin de répondre à cette exigence.

- La connexion en parallèle des modules n'est pas autorisée.

Photométrie du Luminaire :

- Photométrie du luminaire et économie d’énergie : Le luminaire sera équipé de lentilles posées sur les diodes électroluminescentes pour en plusieurs distributions photométriques assurant ainsi des optimisations d’installation en vue d’économie d’énergie

- Rendement ≥ 140 lm/W

Puissance du Module :

- Nombre de LED : luminaire doit contenir de 16 jusqu’à 32  LED haute puissance,

- Le luminaire doit maintenir 90% du flux lumineux initiale à 100.000 heures de fonctionnement, avec une température ambiante allant à Ta=25°c

- Température de couleur, blanc chaud

Gestion thermique des LED :

Le luminaire devra contenir un système de gestion thermique basé sur l'optimisation de plusieurs paramètres intervenant dans la gestion thermique des LED :

- le compartimentage thermique entre les LED et les auxiliaires électroniques

- La conduction directe : l'évacuation de la chaleur emprunte le chemin le plus court entre sa source et l'extérieur

- L’alimentation sera assurée par un courant de 350mA à 700mA pour optimiser l’efficacité des LED.

- Le luminaire doit être équipé d’une protection contre les surtensions jusqu’à 10Kv, c’est une protection contre les surtensions accidentelles. Les circuits électroniques des LED doivent être équipés d’une sonde de température qui permet d’éviter toute surchauffe accidentelle.

L’alimentation doit réduire le courant jusqu’à 70% dans le cas exceptionnel où la température dépasse le maximum autorisé à savoir :

- Protection surcharge de 10KV : boitier électronique pour la protection de l‘entrée électrique du Luminaire

Le concept permet de maintenir un flux lumineux de 90 % par rapport à sa valeur initial pour un minimum de 1oo.ooo heures, jusqu'à une température ambiante maximale de 25°C.

La fonction de la sonde NTC:

La sonde NTC assume le rôle d’observateur de la température sur le circuit à LED, dès que la température a atteint 65°, la sonde NTC émet un signal vers le Driver et la tension est réduite d'environ 10% jusqu'à ce que la carte à LED refroidi et le module thermique retrouve sa stabilité.

La réduction de tension de 10% passe inaperçus au niveau de l'illumination.

Garantie module à LED 5 ans

Appareillage LED  Drivers– Dimmable et programmable

Caractéristiques du produit

• Pour un fonctionnement indépendant avec prise de cordon intégrée

• Correction active du facteur de puissance

• Programmable via iProgrammer

• flux lumineux constant

Caractéristiques électriques

• Tension secteur: 110-277 V ± 10% (plage de tension autorisée: 99-305 V)

• Fréquence secteur: 50-60 Hz

• Fils de connexion pré-assemblés:

- primaire: 1 mm², longueur: 300 mm ;

- secondaire: 0.82 mm², longueur: 300 mm

- gradation: 0,82 mm², longueur: 300 mm

• Facteur de puissance à pleine charge: 0,95

• Tension maximale de fonctionnement sans charge (UOUT): 60V

• Commutation côté secondaire des modules LED n'est pas autorisé.

Dimming

• La fonction de Dimming est obtenue en appliquant un signal de variation analogique au courant nominal.

• Plage de Dimming: 10 à 100%

• le Dimming sur OFF est programmable

• Si aucune interface n'est connectée, la luminosité restera à 100%.

• Il est donc possible de choisir la fonction smart time qui permet de configurer 5 niveaux de gradation différents

Programmation

- Le courant de sortie peut être ajusté librement par pas de 1 mA entre les min. et max. en cours.

- Pour la programmation, il est nécessaire de disposer d’un iProgramme et d’un PC exécutant le logiciel correspondant

Caractéristiques de sécurité

- Protection contre les pics principaux transitoires: 6 kV

- Protection électronique contre les court-circuit

- Protection contre les surcharges

- Protection contre la surchauffe

- Protection contre le fonctionnement "à vide"

- Degré de protection : IP67

- Classe de protection I

Garantie du produit

- 5 ans

Sur l’appareillage LED (driver) figureront de manière durable, indélébile, et clairement lisible, complémentairement à la norme CEI 62384, les informations suivantes :

- Nom du fabricant

- Type d'appareillage auxiliaire

- Date de fabrication (ce marquage doit comporter l'année et le mois ou une mention équivalente)

- Tension nominale en volts

- Intensité nominale ou plage en ampère

- Puissance nominale ou plage en watt

- Marquage CE

- Certificat ENEC

Fixation du luminaire:

Le luminaire sera équipé d’une pièce de fixation en cuivre permettant une fixation verticale.

# Ce prix comprend  les accessoires de pose, de raccordement, d’installation et toutes sujétions de fourniture et de pose selon le choix du Maître d’ouvrage.

# Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°1

PRIX N°2 : Fourniture et pose de module à LED de puissance 120 W,

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’un module à LED,  Asymétrique large  IP 67 ;  ≥ 140 lm/W y compris protection électrique, drivers IP67 et raccord de fixation en cuivre, et ce suivant les spécifications technique du prix N°1 :

# Ce prix comprend  les accessoires de pose, de raccordement, d’installation et toutes sujétions de fourniture et de pose selon le choix du Maître d’ouvrage.

# Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°2

PRIX N°3 : Fourniture  et pose d’embase décorative en fonte.

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture  et la pose d’embase décorative en fonte identique à celui installé sur la route de Meknès, de 1300mm de hauteur monobloc de section polygonale à 12 facettes, de diamètre à la base de 550mm sur une hauteur de 170mm, avec une porte de visite de 310x130mm positionnée à 660mm par rapport au sol, en fonte de bonne résistance. La porte de visite doit porter l’inscription en relief et fondue dans la masse, du nom de la ville en langue arabe.

# Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°3

PRIX N°4 : Fourniture et remplacement des plaques à bornes défectueuses.

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture  et le remplacement des plaques à bornes défectueuses par des plaques à bornes neuves de 25 à 50 mm² avec de 2C/C, fusible 10 A, raccord à griffe L’entreprise veillera à rétablir l’équilibrage des phases de chaque réseau d’éclairage public et remplacement de tous équipements défectueux ou non conformes et toutes sujétions de mise en œuvre.

# Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°4

PRIX N°5 : Fourniture et pose d’un ensemble d'éclairage public en fonte de 8.5 m de hauteur

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’un ensemble d'éclairage public en fonte de 8.5 m de hauteur avec doubles consoles décoratives décalées identique à celui installé sur la route de Meknès

Candélabre décoratif en fonte d’une hauteur de 8.5 m (y compris consoles) muni d’une borne décorative en fonte livrée sur semelle plate  composé de :

- Une borne décorative en fonte de 1300mm de hauteur monobloc de section polygonale à 12 facettes, de diamètre à la base de 550mm sur une hauteur de 170mm, avec une porte de visite de 310x130mm positionnée à 660mm par rapport au sol, en fonte de bonne résistance.

- La porte de visite doit porter l’inscription en relief et fondue dans la masse, du nom de la ville en langue arabe.

- L’encombrement intérieur minimal de l’embase doit être au moins de 150mm de diamètre pour pouvoir loger le fut support de la structure, ce dernier doit avoir un diamètre supérieur ou égal à 140mm afin de pouvoir supporter la charge totale du candélabre avec toutes ses pièces d’assemblage en acier et en fonte d’aluminium.

- Le fût support de structure est un mât tubulaire en acier galvanisé en deux sections de diamètre 140mm sur une hauteur de 4200mm suivi d’un montant de diamètre 76mm sur une hauteur de 3800mm avec un embout de diamètre 60mm x 100mm.

- Une rosace d’ornement en fonte d’une hauteur de 260mm de forme ovaloïde posée directement sur le corps de la borne décorative.

- Un fuselage cannelé en fonte posé sur le précédent ornement de 1220 mm de hauteur, d’un diamètre extérieur de 180 mm.

- Un fuselage cannelé en fonte posé sur le précédent fuselage de 1250 mm de hauteur, d’un diamètre de 180 mm

- Une rosace décorative en fonte de 440mm de hauteur pour l’ornement de la partie haute du fuselage

- (02) Deux Consoles décoratives en acier galvanisé, de forme traditionnelle avec ornements en fonte de forme classique avec luminaire suspendu, la console sera en acier galvanisé peint (teintes RAL au choix), munie d’un décor en fonte en forme spirale se trouvant sur la partie droite, moulé sur le tube en acier galvanisé.

- La console aura une hauteur de 1m50 et une avancée de 1m pour un diamètre de tube de 48mm.

- Un fut tubulaire à plusieurs sections 140mm pour la partie inférieure et 76mm pour la partie supérieure, avec une semelle circulaire renforcée par des goussets de 10mm d’épaisseur en acier qui constitue le support de pour la tenue de la structure d’ensemble.

Traitement du candélabre :

• Peinture : traitement de peinture à la poudre d’époxy de couverte et cuite à 180° le tout est émaillé dans la fonte, couleur au choix de l’administration.

• Les parties en fonte subissent un traitement de zingage contre la corrosion

• Les parties en métal seront galvanisées à chaud

• Les visseries seront en acier inoxydable.

Procédé : forgeage, cintrage, soudures, traitement de surface (sablage, zingage par pulvérisation à chaud), peinture polyester en poudre, cuisson à 200°C.

- Fixation du luminaire : suspendu

Ouvrage payé à l’unité  au prix N°5

PRIX N°6 : Fourniture  et pose d’un ensemble d'éclairage public en fonte de 6.5 m de hauteur

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture d’un ensemble d'éclairage public en fonte de 6.5 m de hauteur avec doubles consoles décoratives décalées identique à celui installé sur la route de Meknès

Candélabre décoratif en fonte d’une hauteur de 6.5 m muni d’une borne décorative en fonte livrée sur semelle plate circulaire composé de :

- Une borne décorative en fonte de 1 300mm de hauteur monobloc de section polygonale à 12 facettes, de diamètre à la base de 550mm sur une hauteur de 165mm, avec une porte de visite de 310x110x160mm positionnée à 660mm par rapport au sol, en fonte de bonne qualité.

- La porte de visite doit porter l’inscription en relief et fondue dans la masse, du nom de la ville en langue arabe.

- L’encombrement intérieur minimal de l’embase doit être au moins de 145mm de diamètre pour pouvoir loger le fut support de la structure, ce dernier doit avoir un diamètre supérieur ou égal à 140mm afin de pouvoir supporter la charge totale du candélabre avec toutes ses pièces d’assemblage en acier et en fonte d’aluminium.

- Le fût support de structure est un mât tubulaire en acier galvanisé en deux sections de diamètre 140mm sur une hauteur de 2 970mm suivi d’un montant de diamètre 76mm sur une hauteur de 3 200mm avec un embout de guidage de la tête de 80mm de haut.

- Une rosace d’ornement en fonte d’une hauteur de 280mm de forme ovaloïde posée directement sur le corps de la borne décorative.

- Un fuselage cannelé en fonte de 1 280mm de haut et de 180mm environ sera posé directement sur la précédente rosace.

- Une rosace décorative en fonte de 420mm de hauteur pour l’ornement de la partie haute du fuselage

- Une rosace d’ornement de tête du poteau en fonte de 370mm de hauteur pour fermer le sommet.

- (02) Deux Consoles décoratives en acier galvanisé, de forme traditionnelle avec ornements en fonte de forme classique avec luminaire suspendu, la console sera en acier galvanisé peint (teintes RAL au choix), munie d’un décor en fonte en forme spirale se trouvant sur la partie droite, moulé sur le tube en acier galvanisé.

La console aura une hauteur de 1m50 et une avancée de 1m pour un diamètre de 	tube de 48mm.

- Un fut tubulaire à plusieurs sections 140mm pour la partie inférieure et 76mm pour la partie supérieure, avec une semelle circulaire en acier qui constitue le support pour la tenue de la structure d’ensemble.

- le candélabre est muni d'un Feu de Balisage aérien à lumière fixe type STROBOLAMP 12/240VCA avec  331mm de largeur  et 152.50mm comme diamètre en haut du feu et  48.50 comme diamètre en bas du feu

Traitement du candélabre :

- Peinture : traitement de peinture à la poudre d’époxy de couverte et cuite à 180° le tout est émaillé dans la fonte.

- Les parties en fonte subissent un traitement de zingage contre la corrosion

- Les parties en métal seront galvanisées à chaud

- Les visseries seront en acier inoxydable.

Procédé : forgeage, cintrage, soudures, traitement de surface (sablage, zingage par pulvérisation à chaud), peinture polyester en poudre, cuisson à 200°C.

- Fixation du luminaire : suspendu

Ouvrage payé à l’unité  au prix N°6

PRIX N° 7- Fourniture et pose de mât d’éclairage en acier galvanisé peint de hauteur 14m y compris massif et couronne support pour projecteurs

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de mât d’éclairage en acier galvanisé peint de hauteur 14m y compris massif et couronne support pour projecteurs suivant les caractéristiques suivantes :

a) Mât en acier:

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de mât cylindro-conique droit en tôle d’acier de type S235 JRG2 d’aptitude à galvanisation classe 1 (Le fabricant devra être capable de justifier la traçabilité des aciers), de 14m de hauteur, et ayant les caractéristiques techniques ci-dessous :

- Forme du Fut : cylindro-conique droit galvanisé (peint par thermolaquage couleur au choix du MO).

- Epaisseur de la tôle : le mât sera constitué par une tôle de 4 mm d’épaisseur. Le mât délabres doivent être soudés avant galvanisation.

- Diamètre à la base : 244 mm pour le mât de 14 mètres de hauteur

- Diamètre au Sommet : 76 mm

- Entraxe de fixation : 300mm.

- Portillon de visite : 420x110

- les mâts seront protégés par un emballage adéquat lors du transport et du montage.

La porte sera de forme arrondie à la partie basse et haute.

Avec ce système de fermeture le portillon ne pourra être ouvert que par une personne autorisée et à être soustraite à des détériorations causées par des actes de vandalisme qui pourraient créer une situation d’insécurité sur le plan électrique.

L’entrepreneur devra s’assurer que la pose du mât permet l’ouverture aisée et complète des portes de

visite et l’accès aux échelons, par rapport aux ouvrages existants à proximité.

- Tiges d’ancrage : M24 – 600mm, dimensionnées pour la tenue de la charge totale. Elles sont en Acier Fe 500 de type Tore (non lisses) permettent une meilleure adhérence au béton.

- Visserie : En acier inoxydable.

- Equipement à la base : Plaque de connexion à insérer à l’intérieur du mât d’une capacité de 2 câbles de 35mm² avec 1 coupe-circuit Ph/N fusible 4A 10x38.

- Dispositif de prise de terre par boulons de 8mm de diamètre minimal.

Une note de calcul justifiant le choix des mâts selon les normes NV65 ; CM66, et respectent les spécifications générales de la norme Marocaine M.01.8.347/348/349/350/351/353/354 et la norme

EN40-2, doit être délivrée à la demande du Maitre d’ouvrage.

Le mât doit respecter dans tous les cas les spécifications techniques suivantes :

- La soudure longitudinale est effectuée en automatique par procédé « SAW-12 », et d’une continuité et rectitude sans défaut. La soudure annulaire de la semelle est constitué d’un double cordon (intérieur et extérieur), réalisée par procédé « MAG ». Les opérateurs réalisant cette opération être qualifié par un organisme homologué au Maroc suivant la norme EN287-1. Cette soudure ne doit présenter aucun défaut, et devra être continue. Les procédés de soudages (Machines / opérateurs) doivent être qualifiés par un mode opératoire de soudage défini et validé par un organisme homologué suivant la norme ISO15614-1.

- La galvanisation à chaud est réalisée par immersion complète suivant la norme EN 1461, l’épaisseur de la couche de protection du zinc doit être en moyenne supérieure à 70 Microns pour permettre une meilleure protection de la galvanisation. Les mâts ne doivent comporter aucune soudure après la galvanisation.

- Le mât doit avoir un degré minimale de protection IP 33, et doit être conforme aux tolérances suivant la norme NF P 97 – 401 : Tolérances de flèche sous l’effet du vent : limitée à 4% de la

somme de la longueur de la partie droite du mât.

- Plaque de base : épaisseur de 10mm et soudée intérieurement et extérieurement.

- Les mâts seront ventilés de la tête au pied pour éviter la condensation et recouverts à la tête d'un chapeau.

- Le pied de chaque mât devra être recouvert, en usine, d’une peinture bitumineuse noire à l’intérieur et à l’extérieur du mât : la peinture noire devra dépasser de 20 cm au-dessus de la chape mortier en pointe de diamant.

- Les mâts seront levés à la sangle en une seule pièce et équipés avant levage des projecteurs. Ils seront calés et fixés sur massif béton et seront reliés à la terre.

- Toutes les précautions devront être prises pour ne pas détériorer la protection anticorrosion des mâts lors du levage. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra réparer, à ses frais, les zones endommagées.

- Une chape en mortier de ciment, en pointe de diamant, sera réalisée sur les platines et boulons, après blocage à fond des écrous et contre-écrous et protection par capuchons remplis de graisse.

b) Couronne support pour Projecteurs :

La couronne se présente sous forme d’armature pour supporter les projecteurs d’éclairage des giratoires.

L’armature aura les caractéristiques suivantes :

- En acier galvanisé avec motifs décoratifs et peintures suivant choix du Maître d’ouvrage et de la

Maîtrise d’œuvre.

- Support de fixation solidaire à la structure des mâts.

- Peinture cellulosique et peinture antirouille suivant choix du Maître d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre.

- Tous les équipements et pièces nécessaires métalliques avec galvanisation à chaud de haute qualité.

- La structure métallique devra faire l’objet d’une étude technique de stabilité et de solidité à faire approuver par l’entreprise et à sa charge par un bureau de contrôle agrée et à faire approuver par le bureau d’études et le Maître d’ouvrage,

L'entrepreneur devra fournir, dans son offre chiffrée, la fiche technique des mâts précisant toutes les caractéristiques du mât, dont en particulier son poids et l’épaisseur des parois, le détail d’exécution et de fixation du mât sur le massif, la garantie anticorrosion proposée par le fabricant et le délai de livraison à compter de la commande garantie par le fabricant.

c) Massif pour mât de 14m

Les dimensions du massif béton armé d’ancrage pour mât de 14 seront déterminées par une note de calcul et le plan de ferraillage, en fonction de la charge, de la nature du terrain et des contraintes du vent sur le site, à établir par l’entreprise et à faire approuver à sa charge par un bureau de contrôle agrée.

Le mât sera équipé d’une couronne support des projecteurs, assurant une bonne stabilité de l’ensemble.

Les mâts seront levés à la sangle en une seule pièce et équipés avant levage des couronnes.

Ils seront calés et fixés sur le massif béton et seront reliés à la terre.

Toutes les précautions devront être prises pour ne pas détériorer la protection anticorrosion des mâts lors du levage. Dans le cas contraire, l'entrepreneur devra réparer, à ses frais, les zones endommagées.

Les travaux comprennent :

- L’ouverture de fouille (étayage compris) en terrain de toute nature

- La confection d’un massif en béton dosé à 350Kg/m³ de ciment CPJ 45 pour candélabre de 14m de hauteur avec armature en fer adapté.

- Les tiges d’ancrage.

- Le scellement des tiges d’encrage y compris le gabarit de positionnement

- les fourreaux de diamètres appropriés seront prévus à la base du massif pour le passage des câbles électriques et du câble de terre.

- L’entreprise doit faire réceptionner le plan de ferraillage par le BET avant coulage du BA.

- Evacuation des déblais à la décharge publique autorisée

Ouvrage payé à l’unité  au prix N°7

PRIX N°8 : Fourniture, pose et raccordement de projecteur d'éclairage public à LED de puissance de 200 W

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose sur  candélabre de projecteur LED de puissance de 200 w, module à LED de marque Cree ou similaire suivant les spécifications technique suivantes :

Projecteur à LED

Projecteurs à LED de 200W, de 1er choix, fournis, posés, alimentés, réceptionnés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, alimentation, de mise en oeuvre et de bon fonctionnement.

Le projecteur à LED devra être économe en énergie avec une haute performance, un faible entretien et une longue durée de vie.

Il devra fournir une distribution d'éclairage superbe avec des lentilles spécialement conçues a cet effet ayant les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristiques techniques du projecteur :

- Très forte réduction des coûts de maintenance

- Performance maximale

- Très grande surface de dissipation

- Pas d'émission d'UV et IR

- Possibilité d´éclairage : asymétrique

- Angles spécifiques pour l'éclairage des différentes Applications

- Très haut rendement

- Tension: 100-230V ac

- Fréquence: 50Hz

- Puissance: 200W

- Nombre de LED : de 96 à 120

- IP: IP66

- IK: IK-08

- Flux lumineux LED: 120 LM/Watt

- Flux lumineux Luminaire : 2200 Lm

- Dimensions approximatives : (LxHxP) : 600x560x105mm

- Structure : Aluminium moulée

- Finition : au choix du Maitre d’ouvrage

- Protection : Peinture de poudre

- Verre plat transparent Autonettoyant de 4 mm d’épaisseur minimum

- Température de fonctionnement : -30~+45°C

- Poids : 11Kg +/-3%

- Durée de vie des LED : 50.000 heures LM80

- Facteur de puissance : 96%

- Taux de distorsion : <15%

- Protection contre l'humidité : 90%

- Indice de rendu des couleurs : IRC>80

- Température de couleurs : (3000-3700)K, (3700-5000)K, (5000-6500)K

- Les lentilles faisant la photométrie et couvrant les LED doivent être protégé par un verre

IK 08 assurant l'étanchéité du projecteur et les protégeant des poussières et de l'eau.

- Le projecteur sera équipé de lentilles posées sur les diodes électroluminescentes pour en plusieurs distributions photométriques assurant ainsi des optimisations d’installation en vue d’économie d’énergie

Le soumissionnaire doit présenter avec son offre les certificats justifiant les tests et essais suivant :

- Certificat de conformité CE

- Certificat d’origine

- Certificat de Garantie

- Certificat IK

- Certificat IP

- Certificat de protection surcharge

- Certificat Classe I ou Classe II

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°8

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF